Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Совет депутатов

Лесновского сельского поселения

Решение

От  05.12.2013 № 123

д. Лесная

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Лесновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Лесновского сельского поселения

Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Лесновского сельского поселения согласно Приложению № 1.

2. Администрации Лесновского сельского поселения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему водоснабжения и водоотведения.

3. Опубликовать Решение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnayaadm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения                                                        Ноак О.В.

Приложение 1

К Решению Совета депутатов

Лесновского сельского поселения

от 05.12.2013 № 123

___________________________________________________________________________ Схема водоснабжения и водоотведения Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области ______________________________________________________________________________ ООО «ГрафИнфо» 2013г.

Содержание

Введение	3

1.Паспорт схемы.	4

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание  и функционирования систем водоснабжения.	7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	9

1.2 Существующие балансы водопотребления	10

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	15

Глава 2. Схема Водоотведения	18

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	18

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	18

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	18

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	20

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	20

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	21

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	24

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения	25

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	27

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	28

Приложение:

Приложение 1 Письмо от администрации Лесновского сельского поселения №554

Приложение 2 Борковское сельское поселение. «Технические условия на водоснабжение и водоотведение № 2061 от 03.06.2013»

Приложение 3 Письмо от ООО «Новгородские теплицы»

Схема водоснабжения Лесновского сельского поселения

Схема водоотведения Лесновского сельского поселения

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Лесновского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года  на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района, Новгородской области.

- генерального плана Лесновского сельского поселения.

А так же в соответствии требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-  Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- станция водоочистки;

- РЧВ;

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- уличные сети хозяйственно-бытовой канализации;

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения Лесновского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Новгородская область, Новгородский район, Лесновского сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих  ВОС, а именно замена технологического оборудования и ремонт здания;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Лесновского поселения в целом;

-	строительство новых ПНС, для обеспечения водой удалённых частей сельского поселения;

-	прокладка новых канализационных сетей,  в не канализованных частях Лесновского сельского поселения;

-	реконструкция  существующих канализационных станций, с заменой технологического оборудования;

-	строительство канализационных насосных станций;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г:

- прокладка магистральных водопроводов;

- перекладка износившихся сетей;

- устройство кольцевой сети  хозяйственно – питьевого водопровода и противопожарного водопровода;

- строительство КНС;

- прокладка сетей самотечных коллекторов.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство узлов подкачки;

- прокладка магистральных водопроводов;

- прокладка уличных водопроводных сетей;

- устройство кольцевой сети  хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода;

- строительство КНС;

- прокладка самотечных коллекторов канализации;

- прокладка напорных линий канализации.

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Лесновского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Лесновское сельское поселение состоит из одного населённого пункта (д. Лесная). Источником водоснабжения потребителей д. Лесная является река Малая Шелонь.

### 1.1.2 Описание  и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

д. Лесная

Источником водоснабжения потребителей д. Лесная является река Малая Шелонь. От насосной станции I подъёма, расположенной в районе водозабора на р. Малая Шелонь в д. Ильмень  Шимского района. Речная вода насосами насосной станции I подъёма по водопроводу Ø400 мм подаётся на водопроводные очистные сооружения в д. Лесная. Необходимо организовать сантирано-защитную полосу в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Производительность очистных сооружений составляет 8000 м³/сут, фактическая производительность на настоящий момент составляется 2800 м³/сут. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) по 1000 м³ каждый. Из резервуаров чистой воды (РЧВ) вода насосами насосной станции II подъёма по трубопроводам поступает в кольцевые сети хозяйсвтенно-питьевого водопровода д. Лесная. На кольцевых сетях установлены пожарные гидранты.

Для частного сектора по ул. Советской на сети хозяйственно-питьевого водопровода установлены водоразборные колонки. Давление в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 3,0 кгс/см² (Нгар≈30 м.). Сети водопровода и сооружения находятся в эксплуатации с 1982 г.

Протяжённость сетей водоснабжения – 22,40 км.

Сведения о состоянии  существующих сетей представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 400 | Чуг. | 1982 | 13 | 11,5 |  |  |  |  | 13 | 11,5 | 97 |
| 50 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,2 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 110 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,2 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 160 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,3 |  | 0,3 | 0 | 8 |
| 108 |  |  |  |  | Сталь | 1986 | 6 | 6 | 6 | 6 | 125 |
| 159 |  |  |  |  | Чуг. | 1986 | 2,7 | 2 | 2,7 | 2 | 83 |
| Всего |  |  | 13 | 11,5 |  |  | 9,40 | 8 | 22,4 | 19,5 | 101,7 |

Водопроводные сети д. Лесная относятся к ООО «Новкоммунсервис»

От ПНС питьевая вода по трубопроводу Ø 273 мм подаётся в д. Борки.

Водопотребление существующей застройки Лесновского сельского поселения составляет:

- 834,53 м³/сут.

- Расход воды на нужды промышленности ООО «Новгородские теплицы», составляет 647,89 м³/сут.

Расходы воды на водоснабжение существующей застройки приведены в Таблице 4.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Таблица 2.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м. | Наличие ЗСО 1 пояса, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Лесная | нас. Станция 1 подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас. Станция 2 подъёма | - | - | - | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 3.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Лесновского сельского поселения

Таблица 3.

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | нас. Станция 1 подъёма | - | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |
|  |  |  | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |
| 2 | нас. Станция 2 подъёма | 2рез. (РЧВ) V=500м³ | К 100-80-160 | 100 | 55 | 30 |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- водопроводные сети на территории поселения имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- малоразвито централизованное водоснабжение;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс водопотребления Лесновского сельского поселения приведён в таблице 4.

Таблица 4.

| Потребитель |  | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 |  |  | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 62,78 | 22,92 | 62,78 | 5,78 |  |  | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - |  |  | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 392,83 | 143,38 | 568,98 | 43,36 |  |  |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,03 |  |  | 1,9 ,10 |
| Рабочих |  | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 |  |  | 1,9 ,10 |
| Приём душей |  | шт. | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 |  |  | 1,9 ,10 |
|  |  |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,78 |  |  | 1,9 ,10 |
| Производственные нужды |  |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |  | 1,9 ,10 |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды питьевого качества |  | - | - | - | 397,54 | 144,60 | 573,69 | 46,14 |  |  |  |
| Количество "сырой" воды |  |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |  |  |
| 1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258 — рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно примечанию 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. К ч.max - коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г. 10. Исх. "№144 от 12.08.2013 ООО "Новгородские теплицы" В настоящее время нужды тепличного производства обеспечиваются от действующего водовода "сырой" воды водопроводом 110 мм подающий воду в баки "приготовления воды", которые также являются регулирующими ёмкостями. Водоотведение производственных сточных вод, представляет собой излишки поливочной воды и её проливы, отводящейся без очистки в ближайшие мелиоративные канавы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения  со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

Динамика роста численности населения  населенного пункта д. Лесная получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в указанном населённом пункте  и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Лесновского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Лесновского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 - л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 - л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

В существующей части д. Лесная  расход воды на наружное пожаротушение составит 20 л/с;

На территориях перспективной застройки, а именно ИЖС-1 и ИЖС-2 расход воды на наружное пожаротушение составит 10 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Лесновского сельского поселения приведено в таблице 5.

Таблица 5.

| Потребитель |  | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перспективное водопотребление на 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 1977 | 160 | 316,32 | 115,46 | 411,22 | 37,87 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 63,26 | 23,09 | 63,26 | 5,83 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 1977 | 50 | 16,25 | 5,93 | 98,85 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 395,83 | 144,48 | 573,33 | 43,69 |  |
| ИЖС (24 участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 3,20 | 1,17 | 3,20 | 0,78 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 100 | 50 | 0,82 | 0,30 | 5,00 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 20,02 | 7,31 | 29,00 | 5,85 |  |
| ИЖС-1(11,58 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 132 | 160 | 21,12 | 7,71 | 27,46 | 6,22 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 4,22 | 1,54 | 4,22 | 0,96 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 132 | 50 | 1,08 | 0,40 | 6,60 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 26,43 | 9,65 | 38,28 | 7,17 |  |
| ИЖС-2 (59,64 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 680 | 160 | 108,80 | 39,71 | 141,44 | 17,47 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 21,76 | 7,94 | 21,76 | 2,69 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 680 | 50 | 5,59 | 2,04 | 34,00 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 136,15 | 49,69 | 197,20 | 20,16 |  |
|  | Всего |  |  |  | 578,43 | 211,13 | 837,81 | 76,87 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел. | 28 | 15 | 0,42 | 0,10 | 0,42 | 0,06 | 1,10,11 |
| Рабочих |  | чел. | 160 | 25 | 4,00 | 1,04 | 4,00 | 0,50 | 1,10,11 |
| Души |  | шт. | 9 | 500 | 4,50 | 1,16 | 4,50 | 4,50 | 1,10,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 8,92 | 2,30 | 8,92 | 5,06 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  | - | - | - | 486,85 | 177,70 | 486,85 | 60,86 | 1,10,11 |
| Всего: |  |  |  |  | 495,77 | 180,00 | 495,77 | 65,92 |  |
| Всего по Лесновскому СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | 587,35 | 213,43 | 846,73 | 81,93 |  |
|  |  | - | - | - | 486,85 | 177,70 | 486,85 | 60,86 |  |
| Перспективные водопотребление на 2033 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 2000 | 160 | 320,00 | 116,80 | 416,00 | 38,31 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 64,00 | 23,36 | 64,00 | 5,89 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 2000 | 50 | 16,44 | 6,00 | 100,00 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 400,44 | 146,16 | 580,00 | 44,20 |  |
| ИЖС (24 участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 3,20 | 1,17 | 3,20 | 0,78 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 100 | 50 | 0,82 | 0,30 | 5,00 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 20,02 | 7,31 | 29,00 | 5,85 |  |
| ИЖС-1 (30 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 330 | 160 | 52,80 | 19,27 | 68,64 | 10,88 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 10,56 | 3,85 | 10,56 | 1,67 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 330 | 50 | 2,71 | 0,99 | 16,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 66,07 | 24,12 | 95,70 | 12,55 |  |
| ИЖС-2 (150 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 1670 | 160 | 267,20 | 97,53 | 347,36 | 33,23 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 53,44 | 19,51 | 53,44 | 5,11 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 1670 | 50 | 13,73 | 5,01 | 83,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 334,37 | 122,04 | 484,30 | 38,34 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел | 42 | 15 | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,08 | 1,9 ,10 |
| Рабочих |  | чел | 240 | 25 | 6,00 | 1,55 | 6,00 | 0,75 | 1,9 ,10 |
| Приём душей |  | чел | 14 | 500 | 7,00 | 1,81 | 7,00 | 7,00 | 1,9 ,10 |
| Производственные нужды |  |  |  |  | 647,89 | 236,48 | 647,89 | 81,00 | 1,9 ,10 |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды питьевого качества |  | - | - | - | 834,53 | 303,15 | 1202,63 | 108,77 |  |
| Количество "сырой" воды |  |  |  |  | 647,89 | 236,48 | 647,89 | 81,00 |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012 г.

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012 г.

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно примечание 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max- коэффициент часовой неравномерности принят на основании п. 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012 г.

8. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 20%.

9. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

10. Исх. "№144 от 12.08.2013 ООО "Новгородские теплицы" В настоящее время нужды тепличного производства обеспечиваются от действующего водовода "сырой" воды водопроводом 110 мм подающий воду в баки "приготовления воды", которые также являются регулирующими ёмкостями. Водоотведение производственных сточных вод, представляет собой излишки поливочной воды и её проливы, отводящейся без очистки в ближайшие мелиоративные  канавы.

11. Водоснабжение Борковского сельского поселения предусмотрено от городских сетей и в расчётах не учтено.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Согласно инвестиционной программе  и техническим условиям № 2061 от 03.06.2013г. выданным  МУП «Новгородский водоканал», на разработку схемы водоснабжения Борковского сельского поселения источником водоснабжения его предлагается согласно вышеуказанным ТУ два водовода Ø500 от городских водопроводных очистных сооружений г. Великий Новгород. В связи с этим перспективное водопотребление д. Лесная рассчитано без учёта водопотребления д. Борки. Поэтому водовод Ø273 мм на д. Борки предлагается использовать для водоснабжения ИЖС-2, которая находится на северо-востоке от д. Лесная, что позволит создать единую сеть централизованного водоснабжения всего сельского поселения.

Для гарантированного водоснабжения д. Лесная предлагается реконструировать водозаборные сооружения. Необходимая производительность водозаборных сооружений 1500 м³/сут. Устройство насосной станции I подъёма (q=70 м³/сут).

ВОС находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо произвести замену  технологического оборудования (требуемая производительность ВОС  1500 м³/сут), а так же произвести ремонт кровли здания.

Необходима реконструкция и модернизация насосной станции II подъёма с увеличением мощности до 180 м³/час.

На территории с существующей застройкой заменить  изношенные участки водопровода.

От котельной, находящейся на ул. Новгородская, в юго-западном направлении до существующего водопровода  Ø273 мм,  переложить участок существующего водопровода Ø100 мм на Ø 225 мм, протяжённостью 120 м. Продолжением его предлагается водопровод Ø225 мм на северо-восток вдоль ул. Новгородская протяжённостью 520 м.

От проектируемого водопровода Ø 225 мм по ул. Новгородская проложить вдоль мелиоративной канавы магистральный водопровод Ø 225 мм на  ИЖС-2. Водопровод пройдёт через ИЖС-2 до существующего водовода Ø273 мм.

От существующей сети д. Лесная проложить магистральный водопровод Ø 160 мм на  ИЖС-1. При необходимости, в зависимости от принятой конфигурации уличных водопроводных сетей, для обеспечения требуемого напора на территории ИЖС-1 планируется устройство узла подкачки.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 14.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Лесная |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø225 | км | 0,64 | — | 4 968,635 | 4 968,635 |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 4 968,635 | 4 968,635 |
| 2. | д. Лесная (ИЖС-1) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø160 | км | 3,80 | — | 22 149,996 | 22 149,996 |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 22 149,996 | 22 149,996 |
| 3. | д. Лесная (ИЖС-2) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø225 | км | 6,08 | — | 44 000,622 | 44 000,622 |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 44 000,622 | 44 000,622 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 0,000 | 71 119,253 | 71 119,253 |

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В состав Лесновского сельского поселения  входит только один населённый пункт (д. Лесная). В настоящее время  на территории Лесновского сельского поселения системой централизованного водоотведения оборудована только д. Лесная.

## 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные вод от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Лесная самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

Производительность очистных сооружений 800 м³/сут.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются в мелиоративный канал длиной 3,00 км и далее открытым выпуском в р. Чёрная.

Протяжённость канализационных сетей – 15,00 км.

Таблица 7

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Напорная |  |  |  | Самотечная |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | Асб/цем | 1964 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 0,40 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |

Таблица 8

| Одиночное протяжение канализационных безнапорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Напорная |  |  |  | Самотечная |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 |  |  |  |  | кер. | 1972 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 130 |
|  |  |  |  |  | стал. | 1972 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 156 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |
| Итого |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  | 12,4 | 12,4 | 15 | 15 |  |

Жилые дома частного сектора д. Лесная не подключены к централизованной сети бытовой канализации. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

Водоотведение Лесновского поселения в целом составляет:

- От существующей жилой застройки 392,83 м³/сут;

- От ООО «Новгородские теплицы»  243,23 м³/сут;

Характеристика существующих канализационных насосных станций

Таблица 10

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Лесная КНС-1 | - |  | СМ 100-60-200/4 | 1 |
|  | - |  | ФГ 144 | 1 |
| д. Лесная КНС-2 | - |  | СМ 100-60-250/4 | 1 |
|  | - |  | К 100-80-160 | 1 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В связи с длительным сроком эксплуатации требуется реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки в д. Лесная.

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Лесновского поселения приведены в таблице 11.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 11.

| Потребитель | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые стоки | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 37,67 | 13,75 | 37,67 | 3,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  | 367,72 | 134,22 | 543,87 | 41,05 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,02 | 1,10,11 |
| Рабочих | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 | 1,10,11 |
| Приём душей | чел | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 | 1,10,11 |
| Итого: |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,77 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки | - | - | - | 372,43 | 135,44 | 548,58 | 43,82 |  |
| Условно чистые стоки |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258 — рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5. 50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно примечанию 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max - коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012

8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%.

9. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Потребитель |  | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перспективные балансы водоотведение 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 2000 | 160 | 320,00 | 116,80 | 416,00 | 38,31 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 38,40 | 14,02 | 38,40 | 3,54 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 2000 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 358,40 | 130,82 | 454,40 | 41,84 |  |
| ИЖС (24 участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 100 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 17,92 | 6,54 | 22,72 | 5,54 |  |
| ИЖС-1 (30 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 132 | 160 | 21,12 | 7,71 | 27,46 | 6,22 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 2,53 | 0,93 | 2,53 | 0,57 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 132 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 23,65 | 8,63 | 29,99 | 6,79 |  |
| ИЖС-2 (150 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 680 | 160 | 108,80 | 39,71 | 141,44 | 17,47 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 13,06 | 4,77 | 13,06 | 1,61 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 680 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 121,86 | 44,48 | 154,50 | 19,08 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел. | 28 | 15 | 0,42 | 0,10 | 0,42 | 0,06 | 1,10 |
| Рабочих |  | чел. | 160 | 25 | 4,00 | 1,04 | 4,00 | 0,50 | 1,10 |
| Души |  | шт. | 9 | 500 | 4,50 | 1,16 | 4,50 | 4,50 | 1,10 |
| Итого: |  |  |  |  | 8,92 | 2,30 | 8,92 | 5,06 | 1,10 |
| Производственные нужды |  | - | - | - | 92,33 | 33,70 | 92,33 | 11,54 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 101,25 | 36,00 | 101,25 | 16,60 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | - | - | - | 512,91 | 192,77 | 670,53 | 78,31 |  |
| Количество "условно чистых" сточных вод |  | - | - | - | 92,33 | 33,70 | 92,33 | 11,54 |  |
| Перспективные балансы водоотведение 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 2000 | 160 | 320,00 | 116,80 | 416,00 | 38,31 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 38,40 | 14,02 | 38,40 | 3,54 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 2000 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 358,40 | 130,82 | 454,40 | 41,84 |  |
| ИЖС (24 участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 100 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 17,92 | 6,54 | 22,72 | 5,54 |  |
| ИЖС-1 (30 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 330 | 160 | 52,80 | 19,27 | 68,64 | 10,88 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 6,34 | 2,31 | 6,34 | 1,00 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 330 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 59,14 | 21,58 | 74,98 | 11,88 |  |
| ИЖС-2 (150 Га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые |  | чел | 1670 | 160 | 267,20 | 97,53 | 347,36 | 33,23 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - | 32,06 | 11,70 | 32,06 | 3,07 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 1670 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 299,26 | 109,23 | 379,42 | 36,30 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-бытовые : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел | 42 | 15 | 0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,08 | 1,10 |
| Рабочих |  | чел | 240 | 25 | 6,00 | 2,19 | 7,80 | 0,75 | 1,10 |
| Приём душей |  | чел | 14 | 500 | 7,00 | 2,56 | 9,10 | 0,87 | 1,10 |
| Хозяйственно-бытовых сточных вод |  | - | - | - | 13,63 | 3,52 | 13,63 | 7,83 |  |
| Производственные нужды |  |  |  |  | 138,30 | 50,48 | 138,30 | 17,29 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовых сточных вод |  | - | - | - | 748,35 | 271,69 | 945,15 | 103,38 |  |
| Количество "условно чистых" вод |  |  |  |  | 138,30 | 50,48 | 138,30 | 17,29 |  |

| 1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |
| 4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |
| 5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно примечание 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012). |  |  |  |
| 6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий. |  |  |  |
| 7. К ч.max - коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012 г. |  |  |  |
| 8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%. |  |  |  |
| 9. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г. |  |  |  |
| 10. Исх. "№144 от 12.08.2013 ООО "Новгородские теплицы" В настоящее время нужды тепличного производства обеспечиваются от действующего водовода "сырой" воды водопроводом 110 мм подающий воду в баки "приготовления воды", которые также являются регулирующими ёмкостями. Водоотведение производственных сточных вод, представляет собой излишки поливочной воды и её проливы, отводящейся без очистки в ближайшие мелиоративные канавы. |  |  |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для гарантированного водоотведения д. Лесная необходимо произвести реконструкцию КОС с сохранением производительности  800 м³/сут в 2 линии по 400 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием, а так же с сооружениями обработки осадка.

В виду сильного износа канализационных сетей, необходимо осуществить перекладку канализационных коллекторов. 
	Для гарантированного водоотведения на территории ИЖС-1 и ИЖС-2 требуется строительство КНС. На территории ИЖС-2 устройство КНС (q=40 м³/час, Нгар.=60 м. h=4,0 м.). На территории ИЖС-1 устройство КНС (q=15 м³/час, Нгар.=50 м. h=4,0 м.).

От проектируемой КНС-1, которая будет располагаться на территории ИЖС-1, необходимо проложить две напорные линии Ø 110 мм, по которым сточные воды будут перекачиваться в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Лесная.

От проектируемой КНС-2, которая будет располагаться на территории ИЖС-2, необходимо проложить две напорные линии Ø 160 мм, по которым сточные воды будут перекачиваться в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Лесная.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 13 и 14.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Лесная |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | д. Лесная (ИЖС-1) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 2.2 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 6,16 | — | 26 991,628 | 26 991,628 |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 29 323,117 | 29 323,117 |
| 3. | д. Лесная (ИЖС-2) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Канализационная насосная станция q=50м³/час. | шт. | 1 | — | 3 497,234 | 3 497,234 |
| 3.2 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø160 | км | 10,46 | — | 57 303,629 | 57 303,629 |
|  | Итого: |  |  | 0,000 | 60 800,863 | 60 800,863 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 0,000 | 90 123,980 | 90 123,980 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

На первый этап с 2013-2023г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Произвести реконструкцию водозабора расположенного на р. Малая Шелонь;

- Произвести перекладку уличных водопроводных сетей в д. Лесная;

- Реконструкция и модернизация насосной станции II подъёма с увеличением мощности до 180 м³/час;

- Произвести перекладку участка водопровода Ø100 мм на Ø225 мм, по ул. Новгородская;

- Проложить водопровод Ø225 мм на северо-восток вдоль ул. Новгородская, протяжённостью 520м.

На первый этап с 2023-2033г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия

- От проектируемого водопровода Ø225 мм по ул. Новгородская, произвести прокладку магистрального водопровода Ø225 мм на ИЖС-2, вдоль мелиоративной канавы;

- От существующей сети д. Лесная проложить магистральный водопровод Ø160 мм на  ИЖС-1;

- Устройство уличной водопроводной сети на территории ИЖС-1 и ИЖС-2.

Водоотведение

На первый этап с 2013-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Строительство новых КОС в д. Лесная производительностью 800 м³/сут;

- Осуществить перекладку канализационных сетей в д. Лесная;

- Произвести реконструкцию КНС.

На второй этап с 2023-2033г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- На территории ИЖС-1 устройство КНС (q=15 м³/час, Нгар.=50 м. h=4,0 м.);

- Осуществить прокладку двух напорных линий Ø 110 мм от КНС-1 до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации, расположенного на территории с существующей застройкой д. Лесная;

- Осуществить прокладку двух напорных линий Ø 160 мм от КНС-2 до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации, расположенного на территории с существующей застройкой д. Лесная;

- Устройство уличной сети хозяйственно-бытовой канализации на территории ИЖС-1 и ИЖС-2.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 14

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Лесная |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 4 968,635 | 4 968,635 |
|  | водоотведение | — | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 4 968,635 | 4 968,635 |
| 2 | д. Лесная (ИЖС-1) |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 22 149,996 | 22 149,996 |
|  | водоотведение | — | 29 323,117 | 29 323,117 |
|  | Итого: | 0,000 |  |  |
| 3 | д. Лесная (ИЖС-2) |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 44 000,622 | 44 000,622 |
|  | водоотведение | — | 60 800,863 | 60 800,863 |
|  | Итого: | 0,000 |  |  |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 0,000 | 71 119,253 | 71 119,253 |
|  | водоотведение | 0,000 | 90 123,980 | 90 123,980 |
|  | ВСЕГО: | 0,000 | 161 243,233 | 161 243,233 |

# Приложение

Приложение 1 Письмо от администрации Лесновского сельского поселения №554

Приложение 2. Борковское сельское поселение. «Технические условия на водоснабжение и водоотведение № 2061 от 03.06.2013»

Приложение 3 Письмо от ООО «Новгородские теплицы»